附件1

桂林市中医医院城中院区在线式不间断电源（UPS）采购项目基本情况及初步采购需求

一、项目基本信息

（一）项目名称

桂林市中医医院城中院区在线式不间断电源（UPS）采购项目

- 项目采购初步需求

- 能为医院城中院区手术室麻醉科、肾病科血透室、重症医学科、介入室及急诊科等科室连接关键生命支持设备、照明等提供不间断电力保障；在市电等完全中断情况下，需支持满载运行不少于120分钟以上；符合医疗环境电气安全标准，具备完善的电池管理、过载保护、短路保护等；要求具有可扩展性，考虑未来负载增长的可能性；符合医疗环境噪音控制要求；要求长寿命、低维护或免维护电池方案。

- 采用工频在线双变换拓扑结构三进三出不间断电源（UPS），标配内置输出隔离变压器，确保负载无中断运行。

- （三）不间断电源（UPS）的数量及功率

| 使用科室 | 不间断电源（UPS）初步需求 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 单位 | 主机功率 | 电池要求 |  |
| 手术室麻醉科 | 1 | 套 | ≥60KVA | 电池标准容量≥200AH，配置电池数量30节 |  |
| 肾病科血透室 | 1 | 套 | ≥60KVA | 电池标准容量≥200AH，配置电池数量30节 |  |
| 重症医学科、介入室 | 1 | 套 | ≥60KVA | 电池标准容量≥200AH，配置电池数量30节 |  |
| 急诊科 | 1 | 套 | ≥10KVA | 电池标准容量≥65AH，配置电池数量28节 | 115、116室 |

（四）不间断电源（UPS）主机初步参数要求

1.输入指标

输入相数：三相五线（3Φ+N+PE）

输入额定电压：380Vac/400Vac/415Vac

输入电压可变范围：138-305Vac:降额40%,305-485Vac:不降额

输入频率变化范围：40～70Hz

输入功率因数：≥0.99

输入电流谐波成份：＜3%

2.输出指标

输出相数：三相五线（3Φ+N+PE）

输出额定电压：380Vac/400Vac/415Vac

输出电压稳压精度：±1%

输出频率精度 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；

电池模式：50Hz/60Hz±0.25%

输出功率因数：1

输出波形失真度：≤1%(线性负载)；≤3%（非线性负载）

输出电流峰值系数：3:1

逆变过载能力：110%负载60分钟后转旁路；125%负载10分钟后转旁路；150%负载1分钟后转旁路；负载＞150%，0.2秒转旁路

旁路过载能力：负载≤135%，长时间运行；负载＜1000%，持续100ms

3.系统指标

系统效率：≥96% ，ECO模式:99%

切换时间：0ms

保护功能：输出短路保护，输出过载保护，过温度保护，电池低压保护，输出过欠压保护，输入缺相、相序保护，风扇故障保护等

通信接口：RS485，干接点， SNMP卡

显    示：LCD触摸屏

4.工作环境

运行温度：0～40℃

贮存温度：-25℃～55℃（不含电池）

相对湿度：0%-95%（无冷凝）

海拔高度：海拔高度≤1000m，超过1000m，每上升100m，降额1%

防护等级：IP20

噪声（距离设备1米处）：＜65dB

5.主机应该获得节能、抗震等第三方权威机构出具有效期内的认证和报告；UPS主机应该获检测报告。

6.支持两路不同的市电接入，有系统原理图和端子接线图。

7.主机应内置整流开关、旁路开关、输出开关、维修旁路开关、电池冷启动开关。

8.主机应具备IGBT过温保护功能，设备内IGBT器件温度过高时，应发出声光告警，并转为旁路供电；主机应具有EPO紧急关机和电池冷启动功能；主机应有电池自检功能，可通过设置按时间自检以及自检周期；主机风扇具有智能调速功能，

9.主机同时能兼容铅酸电池和铁锂电池，以满足不同的应用场景；主机电池节数可以在32-40节之间设置。

10.为了减少对电网的冲击和对设备本身的保护，不间断电源（UPS）整流器能执行延时启动任务，整流器延时可在1-300s设置。

11.主机应采用触摸彩屏，可以显示详细的信息，包含但不限于    输入电压/电流、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视在功率、负载率、电池电压、电池电流、电池剩余放电时间、电池剩余容量，电池过保时间，主机过保时间等参数。

（五）不间断电源（UPS）电池初步参数要求

1.电池电量：满足停电后满负荷供电≥120分钟。

2.必须采用同一品牌免维护铅酸蓄电池,采用热封技术封装，内阻＜4mΩ，额定电压12V，标准容≥200AH；每套不间断电源（UPS）配置原厂电池柜1套、电池开关箱1套，与主机颜色一致，含原厂配置的开关及安装连接线；后备时间≥2小时，电池使用寿命≥6年。

3.同系列蓄电池产品应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级，供货时提供同系列产品抗震检测报告及证书复印件。

4.蓄电池槽、盖应具有阻燃性，其阻燃性能应符合GB/T2408-2021的要求。

5.蓄电池连接件压降应不高于4mV；蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在99%以上；蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留；蓄电池密封反应效率不低于98.7%。

6.端电压均衡性：开路电压压差不应超出20mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出31mV，放电状态端电压差不应超出125mV。

7.同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试。

8.蓄电池组中的最大最小其容量差值应不高于2.5%.

9.为防止品牌蓄电池出现假冒伪劣产品，应具备防伪追溯机制，需采用具备防复制技术防伪码和二维码。

（五）质量保证

质保期内如果出现质量问题，成交供应商应当无条件更换，由于质量问题造成的损失由成交供应商负全部责任。

（六）售后服务

成交供应商负责对设备进行检验、安装、调试，直至验收合格；委派专业、合格的技术人员到用户现场进行设备的安装和培训；对用户系统应用人员提供不低于3次的操作培训（受训者的人数和培训时间根据用户需求来定，保证用户能够正常使用该设备）；厂家提供7×24小时全年无间歇服务，免费质保六年,质保期内提供免费上门服务，质保期内所有硬件设备的维修均为免费；质保期内在接到报修电话故障通知后0.5小时内响应，24小时内由原厂认证合格专业工程师提供快速优质的现场服务，及时排除故障；定期保养每年不低于四次；春节、五一、国庆长假前一周进行现场巡检和预防性维护，检查设备运行情况；根据设备的实际情况，巡检结束3日内向医院提交《巡检报告》。

（七）交货及安装日期

双方签订合同后10天内交货，并按照采购方需求完成安装工作。

（八）其他

费用包含原线路改造、承重架、UPS分控配电箱、线材及辅助材料、人工、搬运、税金、设备安装、现场恢复等完成安装并能正常投入使用的全部费用，实行总价包干，采购人不再支付任何费用。‌‌

三、资质要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条之规定；遵守《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规；依法在工商行政管理部门登记注册、具有法人资格及相关项目经营范围的单位。

（二）信誉要求

1.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）议价（响应）。本项目不接受联合体参与议价，不得转包、分包、外包。