附件1

桂林市中医医院城北院区、城中院区、城南院区电梯维保服务采购项目基本情况及初步采购需求

一、项目基本信息

（一）项目名称

桂林市中医医院城北院区、城中院区、城南院区电梯维保服务采购项目。

（二）项目服务范围及标段划分

- 电梯维保服务范围包含桂林市中医医院城北院区、城中院区、城南院区。本项目将划分为两个独立标段，各标段拟由不同的供应商提供服务。

- 标段一：桂林市中医医院城北院区电梯维保服务；

- 标段二：桂林市中医医院城中院区、城南院区电梯维保服务；

- 各供应商可对其中一个或两个标段进行响应，但同一供应商在本项目中至多只能中标一个标段。若同一供应商在两个标段的评审中均排名第一，将依据有利于项目管理的原则或根据评审委员会意见确定其中标标段，另一标段由排名次之的候选供应商递补。

- 二、项目采购初步需求

（一）方案提供

- 城北院区电梯信息如下表2-1所示：

表2-1 桂林市中医医院城北院区电梯明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 载重量/ 速度/ 层站 | 台数 | 启用日期 | 使用年限 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机房电梯（城北住院楼*14） E/30081093.016~029 | 中山蒂升meta200MR | 1.75m/s 20/20 | 14 | 2022.05.20 | 10 |
| 2 | 有机房电梯（城北医技楼*7、城北中医药传承楼*6） 无机房电梯（城北中医药传承楼*2）E/30081093.001~015 | 中山蒂升meta200MR | 1m/s 6/6 | 15 | 2022.05.20 | 10 |
| 3 | 室内扶梯（城北中医药传承楼*6） 35971-010-001~006 | 中山蒂升velino100 | 5.5m | 6 | 2022.05.20 | 10 |
| 4 | 室内扶梯（城北中医药传承楼*12） 35971-020-007~018 | 中山蒂升velino100 | 4.5m | 12 | 2022.05.20 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 47 | / | / |

- 城中院区、城南院区电梯信息如下表2-2及表2-3所示：

表2-2 桂林市中医医院城中院区电梯明细表

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 载重量/ 速度/ 层站 | 台数 | 启用日期 | 使用年限 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中医院本部3#楼(病床电梯-左右） | 上海三菱HOPE-2B | 1800kg 1.0m/s 10/10 | 2 | 2009.11.26 | 10 |
| 2 | 中医院本部制剂楼（客梯） | 上海浦东开灵 | 630kg 1.0m/s 5/5 | 1 | 2012.10.18 | 10 |
| 3 | 中医院本部骨科大楼（病床电梯-左） | 上海现代 | 1600kg 1.0m/s 8/8 | 1 | 2017.08.14 | 10 |
| 4 | 中医院本部骨科大楼（病床电梯-右） | 上海现代 | 1600kg 1.0m/s 7/7 | 1 | 2017.08.14 | 10 |
| 5 | 中医院本部骨科大楼（污梯） | 上海现代 | 1600kg 1.0m/s 8/9 | 1 | 2017.08.14 | 10 |
| 6 | 中医院本部2号楼外科楼-1# | 西继迅达 MD6000 | 7/7 | 1 | 2019.12.25 | 6 |
| 7 | 中医院本部2号楼-2# | 西继迅达9000-BT-16-10-2-XS | 7/7 | 1 | 2017.11.29 | 10 |
| 8 | 中医院本部1号楼门诊楼 | 上海三菱 LEHY-IIIB | 1.0m/s 7/7 | 1 | 2019.12.25 | 6 |
| 9 | 中医院本部6号楼内科楼 | 设备号SM803553 型号5500S | 1600kg 6/6 | 1 | 2019.07.11 | 6 |
| 合计 |  |  |  | 10 | / | / |

表2-3 桂林市中医医院城南院区电梯明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 载重量/ 速度/ 层站 | 台数 | 启用日期 | 使用年限 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复医学楼（病床电梯-左右） | 上海现代 | 1350kg 1.0m/s 7/7 | 2 | 2017.08.14 | 10 |
| 2 | 平山社区北楼-乳腺科 | 沃克斯 VE1000/1.0-VVVF | 1000kg 6/6 | 1 | 2010.01.27 | 10 |
| 3 | 平山社区门诊楼 | 沃克斯 VB1600/1.0-VVVF | 1600kg 5/5 | 1 | 2010.01.27 | 10 |
| 4 | 崇信院区6号楼-制剂楼 | 沃克斯 VB1600/1.0-VVVF | 1600kg 7/7 | 1 | 2013.07.18 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 5 | / | / |

- 维保单位根据自身情况提供方案，包含但不限于如下内容：

- 1.电梯维护方案；

- 2.售后服务方案；

- 3.供应商在项目所在地设有售后服务机构以及电梯部件仓库；

- 4.故障应急响应及处理方案等。

（二）服务标准

- 《中华人民共和国特种设备安全法》；《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）；《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001）；《电梯维护保养规则》（TSG T5002）；《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）；《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）；《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）等。

（三）服务要求

1.维保人员要求

（1）供应商保证每日24小时至少派驻1名维修人员在医院城北院区保障电梯应急处理故障维修服务，医院为供应商提供休息室或值班室。

（2）供应商需在拟投入服务的专职维保技术员中安排一名项目负责人(参与正常排班，不得由本项目外其他人员挂名，以便熟悉现场信况、反时处理问题)，项目负责人须有3年以上电梯维保工作经验;除特殊情况(如离职)外，项目负责人在项目维保期内不得更换;如有更换，人员资质、资历、证书等应不低于原项目负责人。

（3）维保人员必须持有有效的《特种设备作业人员证》(T电梯修理)，且持证上岗，能够熟练维护电梯设备的运行及故障持除；所有人员年龄必须在法定退休年龄内，高中或中专(含技校)及以上学历，有1年及以上电梯维保工作经验，身体健康、无特种作业禁忌症。

（4）项目服务期间，供应商每季度维保人员(含项目负责人)变动不得超过一人，如有变更，供应商需在原维保人员(含项目负责人)离职前30天以书面形式向采购人申请，征得采购人同意，并在老员工离职前配各新员工到岗，做好工作交接，保证无缝街接，且人员资质、资历、证书等应不低于原维保人员(含采购需求及供应商响应文件承诺的资质条件)。

2.维保服务要求

（1）项目负责人负责桂林市中医医院城中院区、城南院区2个院区的电楼维保服务的沟通协调工作，针对项目的实际情况制定各岗位人员培训制度，定期组织维保人员开展安全与节能培训教育、技术培训，组织电梯年检及应急演练，并负责对所有服务人员的安排、协调等管理工作，督促维保人员按特种设备及特种作业人员相关法规进行维修、维保，对电梯维护保养过程和结果进行监督确认，做好现场安全工作。

（2）供应商需建立有24小时现场值班电话(入场时需完成，即确定值班电话导码)，提供及时的全天候维保服务，并确保24小时电话畅通。接报修后，维保人员须立即响应，及时将故障原因及维修情况报告采购人，确保电梯的正常运行。一般故障处理修复时限不超过l小时;较大故障处理修复时限不超过4小时；重大故障处理修复时限不超过24小时。特殊情况或需等零配件维修超出24小时的，应向采购人说明原因并取得采购人书面同意，供应商仍需积极提供临时解决方案、替代方案。如因供应商原因不能按约定时间推修至正常使用或不能及时提供替换原厂正品的，经采购人核实，一次罚款1000元。如需返厂维修，因此产生的人工、运输费用及厂家保修范围内的所有费用，由供应商承担。每次维修应提供维修报告交给采购人备案。规定时限内供应商未能按时响应，采购人有权聘请第三方进行维修处理，由供应商负责承担相关责任与损失。

（3）电梯维保人员发现电梯存在事故隐患时，应立即采取措施予以消除并通知采购人；事故隐患短时间内无法消除时，应立即采取安全防护措施并报告采购人处置；现场采取停梯措施时，应当加强安全防护，电梯门口放置护栏，并及时组织抢修。

（4）做好突发事件的应急预案工作。如遇自然灾害(地震、洪水等)、公共安全、公共卫生等突发时间和紧急事故能及时处理，有应急预案。能做出快速的反应，采取相应的措施，尽可能减少破坏和损失程度。

3.维保时间要求

（1）24小时(含节假日、全年)安排维保人员在桂林市中医医院城北院区值班，值班人数不少于1人，接报修后，维保人员须立即响应，15分钟内到达故障现场；城中院区及城南院区的维保响应时间必须24小时随时响应，接报修后，维保人员须立即响应，30分钟内到达故障现场，按本项自维保服务要求进行电梯设备应急故障处置。

（2）工作日上午及下午上下班高峰期时间前后半小时内至少安排2人对指定区域进行巡查值守，重大会议、大型活动期间安排专人值守保障。

（3）提供24小时故障处理服务。

（4）维保人员值班期间不得从事与本项目无关工作。

4.半月、季度、半年、年度维保项目及要求如下：

半月维护保养项目(内容)和要求见表11-1。

表11-1半月维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC 卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置 ( 安全触板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

季度维护保养项目(内容)和要求除符合表11-1半月维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合表11-2的项目(内容)和要求。

表11-2季度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、 链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无 锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全 装置 | 工作正常 |

半年维护保养项目(内容)和要求除符合表11-2季度维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合表11-3的项目(内容)和要求。

表11-3半年维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮 轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接 合处 | 固定，无松动 |
| 国家质量 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

年度维护保养项目(内容)和要求除符合表11-3半年维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合表11-4 的项目(内容)和要求。

表11-4年度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制 动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验 (对于使 用年限不超过 15 年的限速器，每 2 年进行一次限速器动作速度校 验；对于使用年限超过 15 年的限 速器，每年进行一次限速器动作 速度校验) | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安 装螺栓 | 紧固 |
| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注11-1：如果某些电梯没有表中的项目(内容)，如有的电梯不含有某种部件，项目(内容)可适当进行调整(下同)。

注11-2：维护保养项目(内容)和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定的，一般为检查、调整、清洁和润滑(下同)。

注11-3：维护保养基本要求中，规定为“符合标准值”的，是指符合对应的国家标准、行业标准和制造单位要求(下同)。

注11-4：维护保养基本要求中，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确“要求”的，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求(下同)。

5.电梯年检及检测要求

（1）维保单位应严格遵守《中华人民共和国特种设备安全法》《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）及《电梯自行检测规则》（TSG T7008—2023）等相关法律法规及技术规范要求，对所维保的电梯承担检验检测配合责任。

（2）维保单位应在电梯定期检验合格有效期届满前至少提前一个月书面提醒采购人（使用单位）向具备资质的特种设备检验机构申报检验，并全程配合检验工作。检验前，维保单位应按照维护保养规范完成年度自行检查和隐患整改，确保电梯安全性能符合检验要求。

（3）检验过程中发现的不合格项目，维保单位应配合采购人及时完成整改，并在约定期限内向检验机构提交整改见证材料。

（4）因维保单位未履行提前提醒义务、未按规定进行年度自行检查或维护保养不到位，导致电梯超期未检、检验不合格或因此引发行政处罚的，由维保单位承担相应责任及罚款损失。

（5）对于使用年限超过15年的电梯，维保单位应严格执行每年一次定期检验的要求，不得以自行检测替代定期检验。

三、资质要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条之规定；遵守《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规；依法在工商行政管理部门登记注册、具有法人资格及相关项目经营范围的单位。

（二）信誉要求

1.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）议价（响应）。本项目不接受联合体参与议价，不得转包、分包、外包。